组态软件通过OPC连接 PLC案例

1、在PLC上安装FBs-CBEH或者FBs-CBE以太网通讯板卡。

2、使用网线将模块连接如局域网，观察D4红色灯是否亮起。如果长时间没有亮请检查网络，或者用网线直接接入PC及网口进行设置。

3、使用 “Ether_Cfg 软件”设置网络模块

（1）笔记本接入局域网，保证同一网段，打开软件，点击Scan搜索到模块。

（2）双击搜索到的模块，进入设置画面。

(3)CBEH可以设置成自动获取IP，但请在路由或交换机上绑定IP。CBE只能使用静态IP。

IP请设置与使用的局域网同一IP网段且不要冲突。

4、测试能否正常联机。

（1）打开“WinProladder”编程软件，PLC->联机->否，联机名称选择FATEK-UDP。点击“编辑”设置为之前设置网IP网段。

联机成功表示可以正常通讯。

5、配置OPC服务器

（1）打开OPC服务器

（2）点击NEW新建文件

（3）点击Device添加PLC，如有多台则添加多个。

（4）设置设备对应IP以及地址。

（5）点击Data Item 添加元件，这边以D0为例。

6、测试能否连接，点击Monitor，然后再点击对应PLC，Quality显示为Good 即表示联机成功。

7、创建服务。点击Setting，进入设置，勾选Service下的选项。点击OK，确定。

提示创建成功。

8、组态软件上的设置。以组态王为例。

（1）创建OPC服务器。

（2）选择FATEK OPC

（3）新建数据变量。

（4）选择OPC上的元件。

（5）变量设置如下。

（6）画面中添加控件读取PLC元件上的数值。

（7）实际效果如下

可以修改数值为07

注：使用OPC需要将PC上的防火墙关掉。

2016.11.16

产品部